厌氧发酵罐系统说明

主要包括厌氧发酵系统及相应电气系统、自控系统及仪表系统等。

一、系统基本设计要求

厌氧系统采用CSTR厌氧反应器，厌氧发酵罐为钢制结构，中温厌氧，厌氧发酵罐设置一座，厌氧反应器水力停留时间不低于35天。投标方在投标文件中应详细阐述厌氧处理工艺主要设计参数包括但不限于：

a）厌氧发酵罐的形式选取、工艺原理、厌氧处理的温度条件与加热恒温控制的实现方式、排泥方式等；

b）去除每公斤COD的沼气产量、、沼气热值、厌氧反应器运行参数（包括压力、温度、pH等）；

c）厌氧发酵罐的设计污泥浓度，厌氧沼渣产生量、含固量；

d）厌氧系统的设计水力停留时间（最低不少于35天）；

e）厌氧系统的容积负荷；

f）厌氧发酵罐的防腐方式；

g）厌氧发酵罐放空检修时的安全措施；

（2）浆料中含有钙、镁离子和其他易结垢成分，在加热、厌氧过程中易结垢，投标方在投标文件中应说明厌氧发酵罐及配套管路的清垢频率及每次清垢所需时间，还应详细阐述厌氧系统使用过程中如何防止和减缓管路和设备结垢，并详细阐述相应清垢措施。

（3）厌氧发酵罐必须设置有关监测仪表和报警装置及固定防爆标识，如安装气体压力传感器，用于监测厌氧反应器内部气体压力等。

（4）厌氧发酵罐必须安装沼气出气水封罐、沼气安全水封罐、沼气汽水分离器，材质不低于304不锈钢，并设有底部放空阀。

（5）厌氧发酵罐必须保证密封，并在厌氧发酵罐顶部安装可燃气体报警仪仪。

（6）厌氧发酵罐必须设置控制温度的措施、交代分层的取样位置，安装液位传感器、pH测量仪、温度测量仪等仪表，用于监控厌氧系统运行参数。

（7）厌氧罐底部应设应急泄漏收集区。

（8）厌氧反应设施应设置硫化氢、沼气浓度监测、安全减压装置和报警装置。

（9）厌氧处理单元防爆的安全措施。

（10）厌氧发酵罐本体开孔管道DN≥100，与外接管道采用法兰方式连接（如外接管道DN＜100，可采用变径方式）；配套的管路，如进水管、循环管、污泥排放管等，须每隔一定距离使用法兰连接，方便管道堵塞后的清理。

（11）厌氧罐罐顶须设计雨水收集与排放系统，接引至地面污水管沟，避免运行维护过程中排出的污水肆意排放。

（12）厌氧罐防腐保温要求：

a）厌氧罐内壁（碳钢部分）应按规范要求采取可靠防腐处理措施，招标方推荐的防腐措施如下：厌氧罐（碳钢部分）内壁及其内部过流部件的防腐：防腐前进行喷丸除锈处理，除锈等级不低于Sa2.5级，内部涂装环氧富锌底漆2道，干膜厚度不小于80μm；环氧云铁中间漆1道，干膜厚度不小于80μm；环氧煤沥青面漆2道，干膜厚度不小于80μm；涂层总厚度应达到240μm以上。厌氧罐外部（碳钢部分），包括盘梯、栏杆的防腐：防腐前进行喷丸除锈处理，除锈等级不低于Sa2.5级。

b）罐体及罐顶保温材料采用矿岩棉，矿岩棉厚度为：罐体100mm，罐顶100mm，外部为彩钢板覆盖。其中矿岩棉密度：100 kg/㎡；彩钢板厚度：0.8mm，彩钢板的颜色由甲方指定。

（13）厌氧技术指标如下：

| 技术指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 进料量 | ≥预处理后物料量 |
| 温度 | 35±2℃ |
| 沼气甲烷浓度 | 55%~65% |
| 沼气CH4含量 | ≥50% |

二、供货设备

| 编号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧罐 | Φ14*11m， V=1500m³ | 套 | 1 | 厌氧系统 |  |

（以上设备仅为主要设备，包含但不限于这些，技术规格为参考规格，投标人应根据实际采用的工艺方案补充完善所有为完成该部分功能所需的设备种类和数量，所有价格已包含在该子系统的投标报价中。投标人在中标后不因系统供应商的方案变更而增加本系统所有配套设备的总安装和设备费用。）

三、配套设备

本系统配套的水泵中，与污水或浆料接触的水泵材质必须为304或更耐腐蚀材质。

四、技术要求

1）罐体有保温设施，能够保证罐体物料温度全年每天24小时内温差不超过1度。

2）应采用自动化程度高的厌氧发酵装置，以确保厌氧系统正常稳定运行。

3）厌氧反应器的水力停留时间不小于35天。

4）厌氧罐罐体需维护、清理周期大于3年。

5）罐体内浆料应保证能正常流动，防止物料厌氧不均匀，确保罐体进出物料通畅，不堵塞进出料口。

6）罐体应明确抗风、抗震、承载力、压力、防腐等级要求。

7）罐体使用寿命应大于20年。

8）厌氧罐管道应有防止结垢、冬季结冰等措施，且厌氧罐辅助构筑物应考虑充足。