天兆猪业股份有限公司峨边项目

养猪污水处理设备

200m³/天技术协议

- 第一章、处理工艺

- 1.1 处理设计水量

根据客户资料数据，养猪场每天最大产水量为200t/d，每天处理20小时每小时大约10m³，本方案按10m³h设计。

- 1.2出水水质（单位：mg/L）

执行《农田灌溉水质标准》GB5084-2021旱作排放标准

1.3 设计废水处理工艺流程

猪舍污水

固液分离机

原有

CSTR

原有

叠螺机

(DL-402)

调节池

(48m³新建)

污泥箱

6×3×3m×1台

PAC、PAM

100L/h

气浮沉淀机

10m³/h

H

缺氧箱

6×3×3m×3台

好氧箱

6×3×3m×5台

罗茨风机

WRS-100

MBR箱

6×3×3m×1台

碱、脱色剂、PAC、PAM

100L/h

絮凝脱色气浮机

10m³/h

H

次氯酸钠

(消毒)

达标排放

- 第二章、主要设备及参数

| 序号 | 单元 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮沉淀机 | 气浮机提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | 2台 | 碳钢 | 上海人民泵业 |
| 2 |  | 气浮沉淀机 | QFCD-10 | 1台 | 碳钢 |  |
|  |  |  | 箱体:4.0×1.5×2.7m |  |  |  |
| 3 |  | 加药箱 | JY-1500L | 2台 | PE | 净淼环保 |
| 4 |  | 加药计量泵 | 150L/H | 2台 | 碳钢 |  |
| 5 |  | 机械搅拌机 | 1.1KW | 2台 | 碳钢 | 净淼环保 |
| 6 |  | 刮渣电机 | 0.75KW | 1台 | 碳钢 |  |
| 7 |  | 管道泵 | 40-25B | 1台 | 碳钢 | 上海辛博泵阀 |
| 8 | 叠螺机 | 不锈钢叠螺机 | DL-402 | 1台 | 碳钢+304 |  |
|  |  |  | 4100*2300*1800mm |  |  |  |
| 9 |  | 变频电机 | YVF2-D90S4 1.5KW | 2台 | 碳钢 | 国标 |
| 10 |  | 减速机 | K87 | 2台 | 碳钢 | 杭州华微传动 |
| 11 |  | 储药箱 | JY-1500L | 1台 | PE | 净淼环保 |
| 12 |  | 加药计量泵 | JXM-240/0.7 | 1台 | 碳钢 | 博宁顿 |
| 14 | 生化系统 | 缺氧箱 | 6.0×3.0×3.0m | 3台 | 碳钢+玻璃钢 | Q235 碳钢≈5mm +箱体内玻璃钢防腐、箱体外玻璃钢防腐、底板6mm |
| 15 |  | 好氧箱 | 6.0×3.0×3.0m | 5台 | 碳钢+玻璃钢 |  |
| 16 |  | MBR膜箱 | 6.0×3.0×3.0m | 1台 | 碳钢+玻璃钢 |  |
| 20 |  | 污泥箱 | 6.0×3.0×3.0m | 1台 | 碳钢+玻璃钢 |  |
| 22 |  | 潜水搅拌机 | QJB0.37/6-980 | 2台 | 碳钢 | 南京蓝宝石 |
| 23 |  | 罗茨风机 | WRS-100 7.5WK | 2台 | 碳钢 | 山东战尓机械 |
| 24 |  | 组合填料 | TL-2000 | 180m³ | 塑料环、维纶丝 | 净淼环保 |
| 25 |  | 填料支架 | φ12螺纹钢 | 210根 | 碳钢 | 国标 |
| 26 |  | 污泥泵 | 50WQ12-12-1.1 | 2台 | 碳钢 | 上海人民泵业 |
| 27 |  | MBR膜 | JSY-MBR-15 | 500m² | 中空纤维 | 青岛锦盛源 |
| 28 |  | 产水泵 | 40BZ-20 | 2台 | 碳钢 | 上海辛博泵阀 |
| 29 |  | 反洗泵 | 40BZ-20 | 1台 | 碳钢 | 上海辛博泵阀 |
| 30 |  | 在线药洗 | JY-1500L | 1台 | 碳钢 |  |
| 31 |  | 机械搅拌机 | 0.75KW | 1台 | 碳钢 | 新硕环保 |
| 33 |  | 药洗泵 | 1.5KW | 1台 | 碳钢 | 浙江利欧泵业 |
| 34 | 混凝脱色气浮机 | 气浮机提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | 2台 | 碳钢 | 上海人民泵业 |
| 35 |  | 混凝脱色气浮机 | HTQF-10 | 1台 | 碳钢 |  |
| 36 |  |  | 箱体:4.5×1.5×2.7m |  |  |  |
| 37 |  | 加药箱 | JY-1500L | 2台 | PE | 净淼环保 |
| 38 |  | 加药计量泵 | 150L/H | 2台 | 碳钢 |  |
| 39 |  | 机械搅拌机 | 1.1KW | 2台 | 碳钢 | 净淼环保 |
| 40 |  | 刮渣电机 | 0.75KW | 1台 | 碳钢 |  |
| 41 |  | 管道泵 | 40-25B | 1台 | 碳钢 | 上海辛博泵阀 |
| 42 | 消毒 | 次氯酸钠加药箱 | JY-1000L | 1套 | PE |  |
| 43 | 其他 | 管道材料费 | 配套 | 1批 | PVC+碳钢 | 国标 |
| 44 |  | 电缆费 | 配套 | 1批 |  | 国标 |
| 45 |  | 管道及配件费 | 配套 | 1批 | PVC+碳钢 | 国标 |
| 46 |  | 安装费 | 配套 | 1次 |  |  |
| 47 |  | 调试费 | 配套 | 1次 |  |  |
| 48 |  | 运输费 | 配套 | 1次 |  |  |
| 49 |  | 试运行技术指导费 | 1个月 | 1项 |  |  |
| 50 |  | 普通税票 | 1% | 1项 |  |  |

- 第三章、主要设备及参数

3.1叠螺机             1台

作用：处理集泥池中污泥

型号：GDL-402

3.2气浮过滤机       1台

作用：去除悬浮物

型    号: QFCD-10

结构形式：碳钢  全地上结构

尺    寸：L×W×H＝4000×1500×2700mm

配    套：搅药系统        2套

储药系统        2套

3.3缺氧箱           3套
      有水解反应，在脱氮工艺中，其pH值升高。在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。

结构形式：碳钢+玻璃钢
      尺寸：L×W×H＝6000×3000×3000mm

设计有效水深：2700mm

有效容积：Ve=50m3

总容积：V=54m3

内置：潜水搅拌机   一台

3.4好氧箱         5套
     好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。

结构形式：碳钢+玻璃钢
      尺寸：L×W×H＝6000×3000×3000mm

设计有效水深：2700mm

有效容积：Ve=50m3

总容积：V=54m3

3.5MBR膜箱            1套

能够有效地进行固液分离，分离效果远好于传统的沉淀池，出水水质良好，出水悬浮物和 浊度接近于零，可直接回用，实现了污水资源化。

结构形式：碳钢+玻璃钢
      尺寸：L×W×H＝6000×3000×3000mm

设计有效水深：2700mm

有效容积：Ve=50m3

总容积：V=54m3

3.6混凝脱色气浮机     1台

作用：脱色去除悬浮物

型    号: HTQF-10

结构形式：碳钢  全地上结构

尺    寸：L×W×H＝4500×1500×2700mm

配    套：搅药系统        2套

储药系统        2套

3.7次氯酸钠投加器      1套

作    用：消毒、杀菌

型    号; XD-1000

最大处理量;10m³/h

3.8污泥箱              1座
      结构形式：碳钢+玻璃钢
      尺寸：L×W×H＝6000×3000×3000mm

设计有效水深：2500mm

有效容积：Ve=20m3

总容积：V=20m3

- 第四章、电器与控制

4.1装机功率表

| 序号 | 单元 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 功率（KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮沉淀机 | 气浮机提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | 1 | 0.75 |
| 2 |  | 加药计量泵 | 100L/H | 2 | 1 |
| 3 |  | 空压机 | 0.17/8 | 1 | 2.2 |
| 4 |  | 机械搅拌机 | 1.1KW | 2 | 2.2 |
| 5 |  | 刮渣电机 | 0.75KW | 1 | 0.75 |
| 6 |  | 管道泵 | 40-25B | 1 | 4 |
| 7 | 叠螺机 | 污泥提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | 1 | 0.75 |
|  |  | 变频电机 | YVF2-D90S4 2.2KW | 2 | 4.4 |
| 8 |  | 减速机 | K87 | 1 | 0.75 |
| 9 |  | 加药搅拌电机 | 0.75KW | 1 | 0.75 |
| 10 |  | 加药计量泵 | JXM-240/0.7 | 1 | 0.55 |
| 11 | 生化系统 | 潜水搅拌机 | QJB0.37/6-220/3-980 | 2 | 2.2 |
| 12 |  | 罗茨风机 | WRS-100 | 2 | 15 |
| 13 |  | 污泥泵 | 50WQ12-12-1.1 | 2 | 2.2 |
| 14 |  | 产水泵 | 40BZ-20 | 2 | 4.4 |
| 15 |  | 反洗泵 | 40BZ-20 | 1 | 2.2 |
| 16 | 消毒 | 加药泵 | 150L/H | 1 | 1 |
| 17 |  | 机械搅拌机 | 0.75KW | 1 | 0.75 |
| 18 | 混凝脱色气浮机 | 气浮机提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | 1 | 0.75 |
| 19 |  | 加药计量泵 | 150L/H | 2 | 1 |
| 20 |  | 空压机 | 0.17/8 | 1 | 2.2 |
| 21 |  | 机械搅拌机 | 1.1KW | 2 | 2.2 |
| 22 |  | 刮渣电机 | 0.75KW | 1 | 0.75 |
| 23 |  | 管道泵 | 40-25B | 1 | 4 |
| 24 | 合计 |  |  | 27 | 56.75KW |

4.2运行费用估算：

| 名称 | Qd | 200m3/d | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电 |  |  |
| 电费 976元 | 总运行负荷 | kW | 56.75 |
|  | 电费 | 元/kW.h | 1.0 |
|  | 吨成本 | 元/m3 | 4.87 |
| 二 | 药剂 |  |  |
| 脱色剂 512元 | 用量 | kg/t | 0.4 |
|  | 单价 | 元/kg | 6.4 |
| 聚合氯化铝 120元 | 用量 | kg/t | 0.3 |
|  | 单价 | 元/kg | 2.0 |
| 聚丙烯酰胺 54元 | 用量 | kg/t | 0.03 |
|  | 单价 | 元/kg | 9 |
| 次氯酸钠 22元 | 用量 | kg/t | 0.05 |
|  | 单价 | 元/kg | 2.2 |
| 四 | 总运行成本 | 元/m3·污水 | 1230.4 |
| 五 | 200m3/d | 元/d | 8.42 |